## SezSp
Číslo | Název | Druh | Pořadí | Napětí | Výkon | Proud | Kabel | TypKabelu | Délka | Účiník | Tvyp | DeltaU | ImpSm
1 | Rozváděč elektroměrový | RE |  | 400
10 | Rozváděč knihovna | RP | 1.1 | 400 | 9.00 | 25 | WL1.1 | STÁVAJÍCÍ |  | 0.95
101 | Zásuvky knihovna | Z | 1.3 | 230 | 0.30 |  | WL1.3 | CYKY-J 3x2.5 | 26 |  | 0.01 | 0.2 | 0.47
102 | Zásuvky knihovna | Z | 1.4 | 230 | 0.30 |  | WL1.4 | CYKY-J 3x2.5 | 19 |  | 0.01 | 0.2 | 0.34
103 | Zásuvky knihovna | Z | 1.5 | 230 | 0.50 |  | WL1.5 | CYKY-J 3x2.5 | 23 |  | 0.01 | 0.3 | 0.41
104 | Zásuvky knihovna | Z | 1.6 | 230 | 0.50 |  | WL1.6 | CYKY-J 3x2.5 | 25 |  | 0.01 | 0.3 | 0.45
105 | Zásuvky provozní | Z | 1.9 | 230 | 0.30 |  | WL1.9 | CYKY-J 3x2.5 | 34 |  | 0.01 | 0.3 | 0.61
106 | Zásuvky kancelář | Z | 1.10 | 230 | 0.50 |  | WL1.10 | CYKY-J 3x2.5 | 20 |  | 0.01 | 0.3 | 0.36
107 | Zásuvky kuchyňka | Z | 1.11 | 230 | 1.00 |  | WL1.11 | CYKY-J 3x2.5 | 17 |  | 0.01 | 0.5 | 0.30
108 | Projektor + plátno | Z | 1.7 | 230 | 0.50 |  | WL1.7 | CYKY-J 3x2.5 | 29 |  | 0.01 | 0.4 | 0.52
110 | Ohřívač TUV | Z | 1.12 | 230 | 2.00 |  | WL1.12 | CYKY-J 3x2.5 | 17 |  | 0.01 | 0.9 | 0.30
111 | Dveřní clona |  | 1.14 | 230 | 0.60 | 10 | WL1.14 | CYKY-J 3x1.5 | 17 |  | 0.01 | 1.3 | 0.51
112 | Žaluzie |  | 1.15 | 230 | 0.40 | 10 | WL1.15 | CYKY-J 3x1.5 | 27 |  | 0.01 | 2.1 | 0.80
113 | Žaluzie |  | 1.16 | 230 | 0.40 | 10 | WL1.16 | CYKY-J 3x1.5 | 21 |  | 0.01 | 1.6 | 0.63
114 | Žaluzie |  | 1.17 | 230 | 0.40 | 10 | WL1.17 | CYKY-J 3x1.5 | 26 |  | 0.01 | 2.0 | 0.77
150 | Osvětlení zázemí | L | 1.18 | 230 | 0.29 |  | WL1.18 | CYKY-J 3x1.5 | 49 |  | 0.01 | 0.6 | 1.46
151 | Ovládání DALI |  | 1.19 | 230 | 0.10 | 10 | WL1.19 | CYKY-J 3x1.5 | 21 |  | 0.01 | 1.6 | 0.63
152 | Osvětlení knihovna | L | 1.20 | 230 | 0.55 |  | WL1.20 | CYKY-J 3x1.5 | 59 |  | 0.01 | 1.4 | 1.76
154 | Osvětlení knihovna | L | 1.21 | 230 | 0.65 |  | WL1.21 | CYKY-J 3x1.5 | 67 |  | 0.01 | 1.9 | 1.99
153 | Osvětlení 1.PP | L | 1.22 | 230 | 0.24 |  | WL1.22 | CYKY-J 3x1.5 | 66 |  | 0.01 | 0.7 | 1.96
2 | Rozváděč elektroměrový | RE |  | 400
20 | Rozváděč topení | RT | 2.1 | 400 | 5.40 | 20 | WL2.1 | CYKY-J 5x4 | 18 | 0.95 | 0.01 | 0.5 | 0.20
201 | El. přímotop | Z | 2.4 | 230 | 1.00 |  | WL2.4 | CYKY-J 3x2.5 | 22 |  | 0.01 | 0.6 | 0.39
202 | El. přímotop | Z | 2.5 | 230 | 1.00 |  | WL2.5 | CYKY-J 3x2.5 | 20 |  | 0.01 | 0.5 | 0.32
203 | El. přímotop | Z | 2.6 | 230 | 1.00 |  | WL2.6 | CYKY-J 3x2.5 | 20 |  | 0.01 | 0.6 | 0.38
204 | Klimatizace |  | 2.7 | 230 | 1.20 | 16 | WL2.7 | CYKY-J 3x2.5 | 19 |  | 0.01 | 1.4 | 0.34
205 | Klimatizace |  | 2.8 | 230 | 1.20 | 16 | WL2.8 | CYKY-J 3x2.5 | 18 |  | 0.01 | 1.3 | 0.32